H-образные запорные клапаны типа RLV-K для отопительных приборов с нижним подключением трубопроводов и встроенным клапаном терморегулятора

ПАСПОРТ

| АЯ 45 | Продукция сертифицирована ГОССТАНДАРТом России в системе сертификации ГОСТ Р Сертификат Соответствия № РОСС RU.АЯ45.В01067 Лицензия № 1046 от 15.10.99 на применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р |
| --- | --- |

Содержание:

1. Сведение об изделии

1.1. Наименование

1.2. Изготовитель

2. Назначение изделия

3. H-образные запорные клапаны типа RLV-K

3.1. Номенклатура и технические характеристики

3.2. Устройство клапана запорного типа RLV

3.3. Габаритные и присоединительные размеры RLV-K

4. Правила монтажа, наладки и эксплуатации

4.1. Переключение байпасного устройства клапана

для применения в однотрубной системе отопления

4.2. Дренаж отопительного прибора

4.3. Монтаж

5. Комплектность

6. Меры безопасности

7. Транспортировка и хранение

8. Утилизация

9. Сертификация

10. Гарантийные обязательства

1. Сведение об изделии

1.1.Наименование

H-образные запорные клапаны типа RLV-K для отопительных приборов с нижним подключением трубопроводов и встроенным клапаном терморегулятора.

1.2. Изготовитель

ЗАО "Данфосс", Россия, 113054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25.

2. Назначение изделия

H-образные запорные клапаны типа RLV-K предназначены для присоединения отопительных приборов с донными патрубками к трубопроводам системы отопления, отключения отопительного прибора при его демонтаже или техническом обслуживании без опорожнения всей системы отопления.

3. H-образные запорные клапаны типа RLV-K

3.1. Номенклатура и технические характеристики

Н-образные запорные клапаны

RLV-K предназначены для подключения

к разводящим

трубопроводам горизонтальных

однотрубных или

двухтрубных систем отопления отопительных приборов

с нижним

расположением присоединительных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм.

Клапаны RLV-K поставляется с завода настроенным для применения в двухтрубных системах отопления.

Номенклатура и технические характеристики клапана запорного типа RLV                       Таблица 1

| Тип |  | RLV-K со встроенным клапаном RTD1) 2) | RLV-K с установкой затекания на 35% и различных настройках терморегулятора RTD-N1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение предварительной настройки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N | N | N | 6 | 5 | 4 |
| Пропускная способность kV1) , м3/ч, при затекании в прибор в % | 1002) | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Размер резьбы штуцеров по стандарту ISQ 7-1,дюймы | к прибору отопления | а) G 1/2 A б) G 3/4 A | а) G 1/2 A б) G 3/4 A |  |  |  |  |  |
|  | к системе отопления | а) G 3/4 A б) G 3/4 A | а) G 3/4 A б) G 3/4 A |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  | Латунный c никелированным покрытием |  |  |  |  |  |  |
| Модификация |  | угловой, прямой |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное рабочее давление, бар |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Испытательное давление, бар |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная температура, С |  | 120 |  |  |  |  |  |  |

1) Затекание в отопительный пробор со встроенным в него клапаном терморегулятора типа RTD-N.

2) Заводская установка для двухтрубной системы отопления.

3) Значения kV  соответствуют расходу G в м3/ч через RLV-K и радиатор со встроенным RTD-N,

имеющим kV=0,78 м3/ч при ХР=2 С.

3.2. Устройство клапана запорного типа RLV

Рис. 1. Клапан запорный типа RLV.

1 - радиатор; 2 - встроенный клапан терморегулятор; 3 -переходник для резьбы 	отопительного прибора G 3/4; 4 - уплотнение;5 - затвор байпаса; 6 - переходник для резьбы 	отопительного прибора G 1/2; 7 - запорно-дренажное устройство.

Материалы, вступающие в контакт с водой

| Корпус клапана и прочие металлические детали | латунь 58 Мs |
| --- | --- |
| Кольцевое уплотнение | бутадиенакрилонитрильный каучук |

3.3. Габаритные и присоединительные размеры RLV-K

Габаритные и присоединительные размеры RLV-K приведенны на рис.

Рис.4а. Габаритные и присоединительные

размеры RLV-K -прямой с

присоединением к отопительному

прибору G 1/2.

Рис.5а. Габаритные и присоединительные

размеры RLV-K -прямой с

присоединением к отопительному

прибору G 3/4.

Рис.4б. Габаритные и присоединительные

размеры RLV-K - угловой с

присоединением к отопительному

прибору G 1/2.

Рис.5б. Габаритные и присоединительные

размеры RLV-K -угловой с

присоединением отопительному

прибору G 3/4.

Ревизию внутренних частей клапана следует производить, как правило, при опорожненной системе отопления. Допускается выполнять эти работы без опорожнения системы при использовании специального инструмента.

При обнаружении течи через резьбовое соединение клапана  и необходимо подтянуть накидные гайки. 	В других случаях нарушения работы регулирующего клапана обращаться в технический центр ЗАО "Данфосс".

4. Правила монтажа, наладки и эксплуатации

4.1. Переключение байпасного устройства клапана для применения в 	однотрубной системе отопления

Заводская установка RLV-K предназначена для работы в двухтрубной системе отопления. Это означает, что встроенный байпас клапана закрыт.

Переход к однотрубному применению выполняется путем открытия затвора байпаса. Затекание воды в отопительный прибор может плавно регулироваться. Соотношение между затеканием воды в прибор отопления при настройке клапана терморегулятора на "N" и числом оборотов можно видеть на диаграмме (рисунок 2).

Рис. 2. Затекание воды при переключении

байпаса

4.2. Дренаж отопительного прибора

Для слива воды из отопительного прибора сначала следует отвинтить крышки запорно-дренажных устройств. Затем перекрыть запорные устройства на входе и выходе теплоносителя.

После этого надеть на штуцер запорно-дренажного устройства спускной кран и поворотом квадратного штока открыть дренаж

(рис. 3).

Для удобства шланговая насадка спускного крана может поворачиваться в любом направлении.

Рис. 3. Дренаж отопительного прибора

4.3. Монтаж

Н-образные запорные клапаны типа RLV-K предназначен для монтажа на пробках радиатора.

С помощью специальных переходников RLV-K может присоединяться к штуцерам отопительного прибора с внутренней резьбой G 1/2 или G 3/4 А. Переходник является самоуплотняющимся.

По отдельному заказу все клапаны могут комплектоваться фитингами для присоединения к гладкообрезанным стальным, медным или пластмассовым трубам, номенклатура которых приведена в таблицах 2, 3,

Уплотнительные фитинги для пластмассовых труб (PEX)                                           Таблица 2

| Подсоединение уплот. фитингов | Наруж. диам. и толщина стенки трубы, мм | Макс. рабочее давление, бар | Испытательное давление, бар | Макс. температура теплоносителя, С | Тип клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с внутренней резьбой G 3/4" | 12 х 2 | 6 | 10 | 95 | RLV-K |
|  | 13 х 2 |  |  |  |  |
|  | 14 х 2 |  |  |  |  |
|  | 15 х 2,5 |  |  |  |  |
|  | 16 х 1,5 |  |  |  |  |
|  | 16 х 2 |  |  |  |  |
|  | 16 х 2,2 |  |  |  |  |
|  | 17 х 2 |  |  |  |  |
|  | 18 х 2 |  |  |  |  |
|  | 18 х 2,5 |  |  |  |  |
|  | 20 х 2 |  |  |  |  |
|  | 20 х 2,5 |  |  |  |  |

Уплотнительные фитинги для металлопластмассовых труб (Alupex)                                Таблица 3

| Подсоединение уплот. фитингов | Наруж. диам. и толщина стенки трубы, мм | Макс. рабочее давление, бар | Испытательное давление, бар | Макс. температура теплоносителя, С | Тип клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с внутренней резьбой G 3/4" | 12 х 2 | 6 | 10 | 95 | RLV-K |
|  | 14 х 2 |  |  |  |  |
|  | 15 х 2,5 |  |  |  |  |
|  | 16 х 2 |  |  |  |  |
|  | 16 х 2,25 |  |  |  |  |
|  | 18 х 2 |  |  |  |  |
|  | 20 х 2 |  |  |  |  |
|  | 20 х 2,5 |  |  |  |  |

Уплотнительные фитинги для стальных и медных труб                                                       Таблица 4

| Тип | Наруж. диам. и толщина стенки трубы, мм | Макс. рабочее давление, бар | Испытательное давление, бар | Макс. температура теплоносителя, С | Тип клапана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с внутренней резьбой G 3/4" А | 10 | 10 | 16 | 120 | RLV-K |
|  | 12 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |

5. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан;

- упаковочная коробка;

- инструкция.

6. Меры безопасности

В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV-K следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей" Министерства Энергетики и Электрификации.

Для защиты Н-образных запорных клапанов типа RLV-K от засорения рекомендуются устанавливать на входе теплоносителя в систему отопления сетчатый фильтр.

7. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение Н-образных запорных клапанов типа RLV-K осуществляется в соответствие с требованиями ГОСТ 12.2.007-75 и 12.2.063-81.

8. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №2060-1 “Об охране окружающей природной среды”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

9. Сертификация

Н-образных запорных клапанов типа RLV-K сертифицированы ГОССТАНДАРТом России в системе сертификации ГОСТ Р (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ45.В01067).

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие Н-образных запорных клапанов типа RLV-K техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов - 18 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия - изготовителя или продавца.